Srebrno priznanje								17.

Optimizacija kompresorske postaje v Steklarni Hrastnik d.d.

PE Special

Avtorji:

mag. Marjan Polak (Steklarna Hrastnik d.d.)

mag. Roman Tušek (Steklarna Hrastnik d.d.)

mag. Gorazd Bregar (HPE d.o.o.)

Andrej Povše (Steklarna Hrastnik d.d.)

DRUŽBA: Steklarna Hrastnik d.d. Družba za proizvodnjo steklenih izdelkov

Komprimirani zrak je pomemben energent v Steklarni Hrastnik d.d. – PE Special. Koristi se na steklarski peči, na proizvodnih strojih in ostalih pomožnih strojih in napravah. Uporabljata se dve vrsti komprimiranega zraka, tako imenovani nizkotlačni in visokotlačni. Zaradi spremenljive porabe nizkotlačnega komprimiranega zraka in zaradi prevelike rezerve v proizvodnih zmogljivostih nizkotačnega komprimiranega zraka, so v Steklarni Hrastnik PE Special poiskali rešitev, pri kateri se proizvodnja le-tega v bistveno večjem obsegu kot doslej prilagaja njegovi spremenjeni porabi. Eden od obstoječih nizkotlačnih turbo kompresorjev z močjo 350 kW je bil zamenjan z novim frekvenčno reguliranim turbinskim brezoljnim kompresorjem moči 151 kW. Posodobljen je bil sistem vodenja kompresorske postaje. S tem je bila dosežena bistveno manjša poraba električne energije ob zagotavljanju potrebne količine nizkotlačnega komprimiranega zraka.

Izvedena inovacija predstavlja letni prihranek v višini preko 127.000,00 EUR.

Prihranek vključuje:

- nižji strošek zaradi manjše porabe električne energije za 1927 MWh / leto

- nižji strošek pri obračunu konične moči zaradi znižanega odjema iz javnega električnega omrežja za 220 kW, to je iz 1760 kW na 1540 kW

- nižje stroške vzdrževanja novega kompresorja za preko 30% v primerjavi s stroški vzdrževanja obstoječega kompresorja

Rešitev je novost v slovenskem merilu. Inovacija ima tudi ekološki pomen zaradi manjše emisije toplogrednih plinov.